下水管道及化粪池清掏服务需求
一、项目概况

项目名称： 四川体育职业学院2026年下水管道及化粪池清掏服务

项目地点： 四川体育职业学院太平寺校区、双流基地、犀浦基地、都江堰奥校、华西坝校区
服务期限： 自合同签订之日至2026年12月31日

最高投标限价： 人民币7万元

服务范围： 本项目涉及区域内所有雨污水管网、检查井、雨水口、化粪池的清掏、疏通、维护及淤泥外运处置。

二、服务内容与范围

管网覆盖范围：

雨水管道、污水管道（含DN200-DN1200等不同管径）、检查井、雨水篦子。

隔油池、化粪池。

服务具体内容：

日常疏通：采用高压清洗车、疏通机等设备进行管道清洗，确保排水通畅。

清掏捞挖：人工/机械清理检查井内沉积的淤泥、砂石、垃圾及顽固堵点。

淤泥处置：负责将清掏出的污泥、垃圾运输至政府指定的消纳场所，严禁随意倾倒。

应急抢险：接到通知后（如暴雨预警、堵塞投诉）在2小时内到场处置。

★第三章 技术要求与质量标准

1. 清掏标准（核心指标）

管道疏通：疏通后，管道内壁无硬块、无堵塞，水流通过率需达到100%。雨水管雨后12小时内无积水，污水管水位正常。

检查井清掏：井内无淤泥堆积，原则上“见底”。井盖启闭灵活，井圈周围无破损。

雨水口：篦子内无落叶、杂物堵塞，眼孔通畅，内部无积泥（泥位低于连接管管底）。

淤泥控制线：疏通清掏后，管道内淤积深度不得超过管径的5%或设计规定值。

2. 作业规范

人工清掏：必须使用防爆工具（铁锹、抓斗等），作业时需设置警示锥桶。

机械作业：使用吸污车、高压清洗车时，需控制水压，不得损坏管道接头或造成路面塌陷。

文明施工：清掏过程中必须采取“随清随运”原则，禁止泥水横流污染路面；作业完毕后需冲洗现场。

3. 特殊区域处理

餐饮密集区管网：需重点清除油垢、结块，必要时使用生物酶或高温清洗。

低洼易涝点：需提高清掏频次，雨季前必须完成100%排查。

第四章 人员与设备配置要求

项目团队：

项目负责人：需具备相关排水或市政工程经验。

安全员：必须持有《安全生产考核合格证书》。

操作工人：必须经过有限空间作业培训，持证上岗（如《特种作业操作证（有限空间）》）。

必备设备：

高压清洗疏通车（容积≥8立方，压力≥16MPa）。

吸污车（用于吸除淤泥）。

管道潜望镜（QV）、气体检测仪（四合一：氧气、硫化氢、一氧化碳、甲烷）、长管呼吸器或正压式空气呼吸器（SCBA）。

车辆要求：作业车辆需在本地有登记，尾气排放达标，且外观喷涂警示标识。

项目团队：

项目负责人：需具备相关排水或市政工程经验。

安全员：必须持有《安全生产考核合格证书》。

操作工人：必须经过有限空间作业培训，持证上岗（如《特种作业操作证（有限空间）》）。

第五章 安全与环保要求（一票否决项）

有限空间作业管理：

严格执行“先通风、再检测、后作业”原则。

必须编制《有限空间作业方案》并报招标人备案。

作业现场必须配备监护人，严禁单人作业。

应急预案：

投标人需提交针对井下中毒、溺水、塌方、井盖缺失伤人等突发事件的应急预案。

必须为所有作业人员购买意外伤害保险。

环保处置：

严禁将未处理的污泥直接排入河道或市政管网。

提供合法的淤泥转运联单或接收证明（证明未随意倾倒）。

第六章 商务要求

1. 服务期限与频次

常规清掏： 雨水管网每年汛前、汛后各全面清掏一次；污水管网、隔油池、化粪池每月巡查一次，每季度全面清掏一次。

响应时效：一般投诉4小时内处理，紧急冒溢/堵塞2小时内到场。

2. 报价要求

报价方式：按年度打包总价报价。

包含内容：人工费、设备费、车辆油费、淤泥处置费、税费、管理费、安全措施费。

最高限价：报价超过预算视为无效。

3. 考核与付款

考核机制：实行季度考核。考核内容包括：疏通质量、安全文明、投诉率、响应速度。

付款方式：合同签订后，每三个月考核支付一次，最后一次于12月15日考核支付。
扣款条款：因乙方清掏不当导致管道破裂、路面塌陷或人员安全事故，甲方有权终止合同并追究赔偿责任。

清掏服务项目季度考核打分表
	序号
	项目
	分值
	子项目
	考核细则
	扣分
	得分

	1
	疏通质量
	40分
	1.1 管道通畅性
（20分）
	• 发现1处堵塞/返水/流速过低 → 扣5分
• 超过3处 → 本项0分
	
	

	
	
	
	1.2 检查井清掏效果
（10分）
	• 井内淤泥超过管径5%或井底积泥＞10cm → 每处扣2分
• 井盖缺失/破损未报告 → 每处扣3分
	
	

	
	
	
	1.3 雨水口清掏
（10分）
	• 篦子堵塞/周边积泥/内部积泥超过连接管管底 → 每处扣1分
	
	

	2
	安全文明
	30分
	2.1 有限空间作业规范
（12分）
	• 未执行“先通风、再检测、后作业” → 每次扣12分
• 无监护人/单人作业 → 扣8分
• 未佩戴防毒面具/呼吸器/安全绳 → 扣5分
	
	

	
	
	
	2.2 现场安全防护
（8分）
	• 作业区未设警示锥桶/围栏/警示灯 → 扣3分
• 未穿反光背心/安全帽 → 每人次扣1分
	
	

	
	
	
	2.3 环保与文明施工
（5分）
	• 清掏污泥落地未及时清理 → 扣2分
• 淤泥运输途中遗撒/乱倾倒（有证据） → 扣5分并报执法部门
	
	

	
	
	
	2.4 车辆设备状态
（5分）
	• 作业车辆不洁/无标识 → 扣2分
• 高压清洗车、吸污车等关键设备故障未报备 → 扣3分
	
	

	3
	响应时效
	20分
	3.1 计划性清掏频次
（8分）
	未按合同约定的清掏计划执行：
• 每少一次计划性作业 → 扣8分
	
	

	
	
	
	3.2 一般投诉/报修响应
（6分）
	接到通知后4小时内未到场：
• 每超时1小时 → 扣2分（最多扣6分）
	
	

	
	
	
	3.3 紧急抢险响应
（6分）
	发生冒溢/路面严重积水，要求2小时内到场：
• 每迟到30分钟 → 扣3分（最多扣6分）
• 未到场且无合理解释 → 本项0分
	
	

	4
	资料与配合
	10分
	4.1 清掏记录与影像
（5分）
	• 每次作业后未提供前后对比照片/视频 → 扣2分
• 未按时提交月度清掏报告 → 扣3分
	
	

	
	
	
	4.2 配合甲方检查
（5分）
	• 拒绝或拖延甲方组织的联合巡查 → 扣5分
• 不配合提供作业人员证书、车辆证件 → 扣3分
	
	

	合计
	
	


80分以上（含80分）的，考核结果为合格；不足80分为不合格，付款时按下列标准扣款：70分≤考核得分＜80分，每减少1分扣减当季度服务费100元；扣减金额=（80分-当季度考核得分）×100元；考核得分70分以下的，扣减当季度30%的服务费用；考核得分60分以下的，扣减当季度50%的服务费用；考核得分低于50分，视为公司违约，甲方有权不支付剩余服务费用，且有权终止合同。
第七章 投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函，格式自拟）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函，格式自拟）
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函，格式自拟）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。
第八章评标办法

综合评分法
	评分项
	分值
	说明

	价格分
	10分
	经评审委员会评审，通过资格和符合性审查，且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×本项分值。

	总体方案
	65分
	1. 施工方案（15分）：①工作流程制定、②技术及工作方案（至少包含：交通疏导方案、有限空间作业方案）、③工作进度计划。上述三项内容无缺项、无缺陷得15分（单项内容分值为5分），每有一项内容缺项扣5分；每项内容每有一处缺陷扣2.5分（缺陷指存在规范或标准错误、地点区域错误、项目名称错误、仅有框架或标题、出现与本项目无关的内容、内容存在矛盾、不符合采购需求、方案内容仅复制粘贴照搬项目需求以上任意一种情形），单项内容分值扣完为止。
2. 安全方案（20分）：①人员安全保障措施、②应急管理机构、③可能产生的突发事件分析梳理、④应急处理措施；上述四项内容无缺项、无缺陷得20分（单项内容分值为5分），每有一项内容缺项扣5分；每项内容每有一处缺陷扣2.5分（缺陷指存在规范或标准错误、地点区域错误、项目名称错误、仅有框架或标题、出现与本项目无关的内容、内容存在矛盾、不符合采购需求、方案内容仅复制粘贴照搬项目需求以上任意一种情形），单项内容分值扣完为止。。
3. 设备配置（16分）：拟投入设备（高压清洗车、吸污车）的发票或租赁协议，每辆设备2分。
4. 人员证书（14分）：有限空间作业证、安全员证数量，每份证书得2分，人员不重复计算。

	履约能力
	25分
	1. 企业业绩（20分）：每提供1个类似合同得2分。
2. 服务承诺（5分）：接到紧急任务能30分钟内到场的得满分，提供承诺函原件。


第九章 附件（投标人需提交）

报价明细表（清掏单价与总价）。

总体方案（施工方案、安全方案）。

拟投入设备清单（附购买发票或租赁合同、车辆行驶证）。

项目人员配置表（附身份证、特种作业证、社保证明复印件）。

安全责任承诺书（承诺对作业过程中的安全事故负全责）。


